# 태양광 발전시스템 전반

시스템 구성요소	① 태양전지 ② 축전지 ③ 인버터 (④제어장치)

설치에 따른 분류

지붕 - 평/경사지붕형(받침대), 지붕재일체형(부착), 지붕재형(지붕자체), 톱라이트형(썬루프)

대지 - 경사고정형/가변형(수동), 추적형

시스템 계획절차	① 용도(일반/자가/산업용)와 부하(사용량 산출)의 산정

② 시스템 형식의 선정

③ 설치장소의 선정 : 방위각은 정남향, 부동침하 등의 지질/지반 조사,

일조량 (직사광선이 차단되지 않고 지표면에 비치는 양)이 많은 곳

경사각은 발전량이 최대가 되는 30°, 적설량이 많은 곳은 더 경사지게

④ 주변장치의 선정

⑤ 설비비용의 계산

건물일체형 태양광시스템 BIPV : 건물의 외관에 태양광 발전모듈을 장착하여 전기를 생산해 건축물에

바로 활용할 수 있는 시스템. 기존 건축 부자재의 역할 및 기능을 태양광 모듈이 대체할 수 있고,

별도의 설치부지가 필요하지 않아 건설비용을 줄일 수 있다.

계통연계형 시스템의 단독운전 vs 독립형 시스템의 자립운전

단독운전은 분산형전원이 한전계통전원과 분리된 상태에서 선로 부하에 전력을 공급하는 상태로,

우리나라에서는 정전시에 보수의 안전성을 확보하기 위해 단독운전을 방지하고 있다.

자립운전은 햇빛을 받지 않는 상태에서 태양에너지 없이 해당 부하계통에 자립적으로 전력을

공급하는 상태로, 시스템이 정상적으로 동작하는 상태이다.

관제시스템 ⇨ 모니터링(CCTV)을 이용하는 유지 보수법, 50kW이상은 의무설치

모니터링 프로그램 기능(수저분통) = 데이터 수집, 저장, 분석, 통계

계측 / 표시장치의 목적 : 운전상태 감시(방범,방재), 발전량 체크, 시스템 평가, 홍보용

수익률 계산 = 발전량 * { 계통한계가격 SMP + ( 신재생에너지 공급인증서 REC * 가중치 ) }

※ 가중치는 시설물을 이용하는 경우 1.5 // 이용하지 않는 경우 0.7

※ Grid Parity : 화석연료 발전단가 = 신재생에너지 발전단가

RPS 공급의무 할당제 : 14곳의 발전사업자를 대상으로 발전량의 일정량 이상을 의무화 (2014년 3%)

신재생에너지 이용의무화 : 연멱적 1000m2이상의 신,증축 건물을 대상으로 에너지 사용량의 일정량 (12%)

발전사업 신청서 : 허가신청서(3천kW이하는 시도지사, 초과는 산자부장관), 사업계획서, 송전관계일람도

발전시스템 건설의 절차 : 사용전 검사 ⇨ 전력수급계약 체결 ⇨ 사업개시 신고 ⇨ 대상 설비 확인

# 태양광 발전시스템의 설계

1> 설치면적 결정

① 구조물 설계의 고려사항(안경시내)

- 안전성(하중), 경제성(비용), 시공성(규격화), 내구성(20~30년)

② 기초의 형식결정을 위한 고려사항 : 지반조건, 상부구조물의 특성 및 하중, 경제성

③ 발전량 및 인허가 사항 고려

2> 태양전지 모듈 선정

3> 인버터 선정

4> 모듈 최대 직렬수 선정 : 모듈 개방전압 * 직렬수 < 인버터의 동작전압

5> 모듈 최소 병렬수 선정 : 모듈의 단락전류를 고려. 출력 및 면적을 결정

6> 검토 : 모듈 설치용량(직렬*병렬*최대출력)은 인버터 설치용량(=발전설비용량)의 105%이내,

어레이 합성동작전류는 인버터 최대입력전류 미만

※ 모듈의 설치용량은 설계용량의 103%를 초과해서는 안됨

ex)) 모듈 직렬수/병렬수 검토

조건 ① 태양광 발전설비용량 100kWp	모듈 최대출력 PMAX = 175Wp

② 최대출력동작전압 VMP = 41.5Vdc	최대출력동작전류 IMP = 4.22Adc

③ 개방전압 VOC = 45.1Vdc	단락전류 ISC = 4.86Adc

④ 온도계수 : 최대출력 -0.42%/℃, 개방전압 -0.28%/℃, 단락전류 +0.05%/℃

⑤ 인버터 : 최대입력전압 880Vdc, 정격입력전압 750Vdc. 입력전압변동범위 450~850Vdc,

최대입력전류 220Adc

⑥ 모듈표면 최저온도 -20℃ ( =STC온도편차 -45℃ )

⑦ 모듈표면 최고온도 +80℃ ( =STC온도편차 +55℃ )

문제1) 최대 직렬수 = [eqn: {인버터`입력전압`변동범위`최대값} over {모듈`표면`최저온도상태의`개방전압}]

= 850 ÷ { 45.1 * ( 1+(-45)*(-0,0028) ) } = 16.7  ∴13장

문제2) 최소 직렬수 = [eqn: {인버터`입력전압`변동범위`최소값} over {모듈`표면`최고온도상태의`동작전압}]	※동작전압에 유의

= 450 ÷ { 45.1 * ( 1+(-41.5÷45.1)*55*(-0,0028) ) }=12.6  ∴13장

문제3) 최소 병렬수 = [eqn: {태양광`발전`설비용량} over {모듈의`직렬수` TIMES `최대출력}] = 100000 ÷ (16*175) = 35.7   ∴36장

문제4) 검토	모듈설치용량 = 36 * 16 * 175 = 100800 W

인버터 설치용량의 105% = 105000 W   ∴ 적합

인버터 최대입력전류 220 A

어레이 합성동작전류 = 병렬수*최대출력동작전류*{1+(IMP÷ISC)*최고온도*단락전류계수}

= 36*4.22*{1+(4.22÷4.86)*55*0.0005} = 155.5   ∴ 적합

# 태양전지 모듈

셀	출력 : 0.5V

크기 : 5인치(125*125), 6인치(156*156)

종류 : 결정질(단/다결정), 비결정질(아몰퍼스, 구부러짐),

2세대 박막형, 화합물 태양전지(단파장. CdTe, CuInGaSe)

3세대 염료감응형(Due Sensitized Solar Cell, 빛흡수율 뛰어남), 유기물(Organic)

모듈 구조

모듈 설치 후 확인,점검사항

① 전압, 극성의 확인 : 테스터, 직류전압계

② 단락전류의 측정 : 직류전류계 (동일구성의 타 모듈과 비교)

③ 직류측 전로의 비접지의 확인 : 절연변압기를 시설하는 경우가 드물기 때문에 비접지로 함.

테스터,검전기,간이측정기 (둘다 PN중 1극 + 접지극 연결하여 측정)

④ 접지의 연속성 확인 : 공통접지 관련

모듈 설치간 감전 방지대책

① 작업 전, 태양전지 모듈 표면에 차광막을 씌워 태양광을 차폐한다.

② 저압 절연장갑을 착용한다.

③ 절연 처리된 공구를 사용한다.

④ 강우시에는 감전사고 뿐만 아니라, 미끄러짐으로 인한 사고의 우려가 있으므로 작업을 금한다.

충진율 FF (Fill Factor) = 개방전압과 단락전류의 곱에 대한 최대출력의 비 = [eqn: {Pmax} over {Voc TIMES Isc}]

태양전지로서의 I-V 특성곡성의 질을 나타내는 지표이며,

주로 내부의 직/병렬 저항과 다이오드 성능 지수에 따라 달라진다.

I-V 특성곡선 시험 : 출력의 분포는 정격출력의 ± 3% 이내

태양전지의 변환효율 = [eqn: {최대출력} over {면적` TIMES `방사조도} ` TIMES `100]

바이패스다이오드 : 출력저하 및 발열 억제, 모듈 단자함에 설치. 스트링 공칭 최대전압의 1.5배 이상.

역류방지다이오드 : 전압 불균형으로 인한 역전류를 방지(모듈~모듈, 스트링~스트링, 축전지).

모듈단자함, 각 스트링, 접속함에 설치. 모듈 단락전류의 2배 이상

태양전지 시공 기준 : 설치용량은 설계용량의 103%이내, 정남향, 일사시간 1일 5시간이상,

설치열이 2열 이상인 경우 앞열은 뒷열에 음영이지지 않도록 설치

모듈의 배선 : 충전부분이 노출되지 않게 시설, 130cm 간격마다 케이블타이로 고정, 처짐은 30cm이내

동일한 단락전류를 가진 모듈간에 배선, 최소 굴곡반경은 케이블 지름의 6배 이상, 차수처리

# 인버터, 접속함

원리 : 고주파 펄스폭 변조 제어기술 (PWM) = 정현파의 전압 폭을 조정

기능 : 계통연계보호 / 단독운전방지. 자동운전정지, 자동전압조정. 직류(+지락)검출. 최대전력점추종제어

수동적(전압.위상 등 계수 분석)	전압위상도약□제3고조파 전압급증□주파수 변화율 -검출방식
능동적(주기적인 외란을 통한 분석)	주파수-시프트방식, 부하□유/무효전력 -변동방식

※소용량 태양광발전 시스템에서는 자동전압조정 기능 생략 가능

※단독운전방지 기능 시험기준 : 단독운전 검출시 0.5초 이내에 개방/블록할 것

선정시 고려사항 : 국내외 인증제품, 전력변환효율 높을 것, 고조파 잡음발생이 적을 것,

수명이 길고 신뢰성이 높을 것, 제품의 수급 및 A/S체계 확인

회로 절연방식에 따른 분류

① 상용주파수 변압기 절연방식내뢰성.노이즈컷.절연 / 무거움

② 고주파 변압기 절연방식소형.경량.절연 / 구성이 복잡

③ 트랜스리스 방식 소형,경량,저렴,고효율 / 비절연-안전성 낮음

인버터 시스템의 종류

① 마스터-슬레이브 인버터 (메인.서브 로테이션 인버터)

② 중앙집중형 인버터 (모든 모듈을 하나의 인버터로 제어)

③ 모듈 인버터 (모듈마다 인버터 설치, 음영에 강함)

④ 분산형 인버터 (방향과 경사가 다른 어레이일 경우 사용)

인버터의 보호기능 시험항목 : 출력 과/부족전압 보호기능, 주파수 상승/저하 보호기능,

단독운전 방지기능, 복전 후 일정시간(5분) 투입 방지기능.

전압 왜란 측정 ( AC회로시험, 전력망 분석, 인버터 수치읽기 )

접속함	개요 : 어레이~인버터 사이에 설치하며 직률스트링 회로를 단자로 접속

(보수 및 점검시 회로분리를 용이하도록 함)

구성 : 단자대, 어레이측 개폐기, 서지보호장치, 역류방지소자, 감시용 검출장치 등

# 어레이 및 구조물

국내에서 어레이간 이격거리 산정시 어레이의 세로길이에 대략 3배를 곱하면 됩니다.

이격거리 d = 어레이길이 L * { cos경사각 + sin경사각 * tan(위도+23.5) }

= 어레이길이 L * { sin(180-경사각-입사각) ÷ sin입사각 }

※ 입사각 = 동지시 발전가능 시간대에서 최저고도

어레이 설치형태에 따른 분류 : 고정식, 반고정식(수동), 추적식

추적방향에 따라 단축 추적식 (상하-경사각, 좌우-방위각), 양축 추적식

추적방식에 따라 감지식(센서), 프로그램식, 혼합식

어레이 변환효율 = 최대출력 ÷ (어레이면적*방사조도)

※ 시스템 이용률 = 시스템발전량÷(정격출력*가동시간) = 시스템발전량÷(24*운전일수*설계용량)

구조물의 구성 : 프레임 기초판 및 지지대 (=가대, 용융아연도금), 기초, 앵커볼트

설치공사 순서 : 어레이 기초공사 - 어레이 가대공사 - 어레이 설치공사 - 인버터 기초.설치공사

- 접속함 설치공사 - 배선공사 - 검사

피뢰기 Lightning Arrester

기능 : 이상전압의 파고값을 저감시키기 위해 에너지의 일부 또는 전부를 방전시키고,

방전 후에는 도전로를 차단하여 선로의 절연을 회복시키는 기능을 가진 일종의 보호장치

구성요소 : 수뢰부(35SQ), 인하도선(16SQ), 접지극(50SQ)

※ 동봉 직경8mm이상+길이0,9m이상, 동판 두께0.7mm이상+면적900cm2이상)

설치기준 : 피뢰전선의 굵기는 나동선 50SQ 이상

낙뢰우려가 있거나 20m 이상의 건축물에 설치

서지보호장치 SPD

① 서지업서버 : 방전내량이 적은 어레이 주회로 (직류전원 측에 설치)

② 어레스터 : 방전내량이 큰 접속함, 분전함에 설치 (교류/직류 측에 설치)

③ 내뢰트랜스 : 실드부착 절연트랜스와 어레스터 및 콘덴서가 결합 (교류전원 측에 설치)

뇌서지 Lightning surge (순간과전압) 대책

① 광역피뢰침 뿐만 아니라 과전압 보호장치 SPD를 설치한다.

② 피뢰소자를 어레이 주회로 내부에 분산시켜 설치하고, 접속함에도 설치한다.

③ 저압 배전선에서 침입하는 뇌서지에 대해서는 분전반에 피뢰소자를 설치한다.

④ 뇌우 다발지역에서는 교류전원측으로 내뢰 트랜스를 설치하여 보다 완전한 대책을 세운다.

보호계전기의 종류 : OCR OVR OFR / UCR UVR UFR / GR(접지,지락) RPR(역전력)

차단기	정격용량 PS = [eqn: sqrt {3}]*정격전압VS*정격차단전류IS = [eqn: sqrt {3}]*정격전압VS*정격전류IN*100÷임피던스Z

종류 :	① 고압용 : AirCB, GasCB. MDF 주배선반, OilCB, VacuumCB

② 저압용 : MCCB, NoFuseBreaker

③ 누전용 : ELCB 누전차단기

접지선의 굵기 = 차단기의 정격전류 * 0.049

설치 : 옥내간선과의 분기점에서 3m이내

# 전선, 접지 & 절연

전압의 종류	① 저압 : 직류 750V이하, 교류 600V이하

② 고압 : ~7000V이하	③ 특고압 : 초과

전압강하율 = (송전단전압-수전단전압)÷수전단전압 * 100

허용 전압강하율 (간선과 분기선의 전압강하율)

전선길이[m]	허용 전압강하율 [%]
	자가 수전설비에서 공급	전기사업자로부터 공급
60[m] 이하	간선 3%이하,분기선 2%이하	간선 2%이하,분기선 2%이하
120[m] 이하	5% 이하	4% 이하
200[m] 이하	6% 이하	5% 이하
200[m] 초과	7% 이하	6% 이하

※ 접속함~인버터 배선의 전압강하율 = 분기선의 전압강하율 = 2% 이하

태양전지판~인버터입력단의 전압강하율 = 인버터출력단~계통연계점의 전압강하율 = 3% 이하

전기방식에 따른 전압강하

직류2선식, 단상2선식	3상 3선식	직류3선식,단상3선식,3상4선식
[eqn: e`=` {35.6LI} over {1000A}]	[eqn: e`=` {30.8LI} over {1000A}]	[eqn: e`=` {17.8LI} over {1000A}]

e=선간 전압강하, A=전선의 단면적, L=전선의길이, I=부하기기의 정격전류

전선의 굵기 : 2.5SQ , 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, ... (저압은 2.5SQ, 고압은 6SQ를 주로 사용)

옥내저압배선 간선의 전선굵기를 결정하는 3대 요소 : 허용전류, 기계적강도, 전압강하

케이블의 사용

모듈	모듈 전용선
	TFR-CV 케이블 (Tray flame resist 트레이 난연성)
그 외	XLPE 케이블 = CV 전선 (Cross linked polyethlene insulated cable) 가교폴리에틸렌 비닐절연시스케이블
	UV 케이블 (Ultraviolet 자외선 차단)
단말처리	= 자기융착절연테이프 + 보호테이프 ※ 비닐절연테이프는 장시간 사용해야하는 설비에는 부적합
전선류	GV전선(접지용 비닐절연전선), DV전선(인입용). IV전선 (옥내배선용)

접지공사

종류	용도	접지저항값	전선 굵기
제1종	특/고압 기계 보호	10Ω	6SQ
제2종	저/고압 혼촉	150/지락전류	16SQ (특⇨저 6SQ)
제3종	사람 보호	100Ω	2.5SQ
특별 제3종		10Ω

※ 태양광 접지공사의 경우 직류측(어레이 주회로)은 비접지, 그 외는 접지 (교류측,프레임,지지대,접속함,금속관 등)

접지저항을 줄이는 법 : 매설을 깊게(=접지극 길게), 접지면적을 크게, 접지방식을 병렬로 접속, Mesh공법

접지저항의 측정 : 코올라시 브리지법+전위차계 접지저항계 (보조극간 10m이상),

클램프온 측정법, 간이접지저항계

접지극 장소의 선정 기준 : 물기가 있고, 부식 등이 없는 장소

절연저항(저압용)

0.1MΩ	0.2MΩ		0.3MΩ		0.4MΩ
대지전압 150V 이하		대지전압 300V 이하		사용전압 400V 미만

※ 태양전지~접지간 절연저항 0,2MΩ이상, 접속함/인버터~접지간 절연저항 1MΩ이상

지중배선 : 중량물 압력 없을때에는 0.6m, 있을때에는 1.2m

# 축전지

축전지가 갖춰야 할 요구조건 : 방전 전압/전류가 안정적일 것, 수명이 길 것, 과충전/방전에 강할 것,

자기방전율이 낮을 것, 에너지 저장밀도가 높을 것, 유지보수가 용이할 것

축전지로 분류하는 발전시스템의 종류

① 독립형 시스템 - 도서산간지역, 섬 등에서 이용

독립형 전원시스템용 축전지 용량 산출식

C = [eqn: {1일`소비전력량[Kwh]` TIMES `불일조일수} over {보수율(L)` TIMES `방전심도`(DOD)` TIMES `방전종지전압[V]} `[Ah]] = [eqn: {1일`적산`부하`전력량` TIMES `불일조일수` TIMES `1000} over {보수율` TIMES `방전심도` TIMES `(축전지`공칭전압` TIMES `갯수)}]

※ DOD = 방전량/정격용량 * 100 [%], 방전의 정도를 나타냄

※ 방전종지전압 = 방전을 정지하는 전압 (완전히 방전되면 충전이 안되는 경우도 발생, 수명감소)

② 계통연계형 시스템 - 3가지

방재대응형 : 정전시 인버터를 자립운전으로 전환하고 비상부하로 전력 공급

방재대응형 축전지 용량 산출식  C = 용량환산계수k * 평균방전전류I ÷ 보수율

부하평준화대응형 : 전력부하 피크 억제 (피크시 PV+축전지), 야간 전력 저장

계통안정화대응형 : 계통전압 안정 (역전류 줄이고 전압상승 억제), 주간에도 전력 저장

③ 하이브리드 시스템

# 감리

감리의 순서	설계감리 ⇨ 착공감리 ⇨ 시공감리 ⇨ 사용전 검사 ⇨ 기성/준공검사 ⇨ 성능평가

감리원	의미 : 관계법령, 설계도서를 기준으로 발주자(공사의 총괄자)의 권한을 대행하는 자

하는일 : 시공여부 확인, 기술지도 등

분류 : 책임-보조 감리원, 상주-비상주 감리원	※ 지원업무담당자는 발주자의 소속

감리용역 계약문서 : 용역 계약서, 기술용역 입찰유의서/일반조건,

감리용역 계약특수조건, 과업지시서, 감리비 산출내역서

설계도서 해석 우선순위 (공설전표산)

① 공사시방서(=계약서)   ② 설계도면   ③ 전문시방서(=특기시방서, 설계도면에 없는 내용규정)

④ 표준시방서(모든 공사에서 공통적으로 적용)   ⑤ 산출내역서  ⑥ 승인된~ 관계법령~ 감리자~

설계도서의 보관의무

소유자 및 관리자 (=발주자)는 ‘실시설계도서’ 및 ‘준공설계도서’를 시설물이 폐지될때까지 보관

설계업자는 ‘실시설계도서’를 준공된 후 5년간 보관

감리업자는 ‘준공설계도서’를 하자담보책임기간동안 보관

설계감리	의미 : 기본설계, 실시설계가 적합하게 시행되었는지를 검토 및 확인하는 작업

감리대상 : 80만Kw이상의 발전소, 30만V이상의 송/변전설비, 10만V이상의 수전/전력사용설비

업무 : 설계도서 검토 및 보고, 문서의 비치, 설계공정 관리 및 회의, 변경사항 조치

※ 최종업무	① 설계감리 결과보고서와 설계감리 수행 관련서류 제출,

② 준공서류의 제출 (설계용역 기성부분 내역서,준공검사원)

착공감리	불법하도급에 대한 조치

① 공사업자가 불법적인 행위를 하지 않도록 지도

② 불법적인 사실을 인지하였을 때 공사중지 및 발주자에게 서면 보고

③ 현장 입구에 불법하도급 행위신고 표지판을 공사업자에게 설치하도록 함

사무실의 설치 : 제한구역(감리사무실,시험실,현장사무실부지), 통제구역(상황실)

※ 현장 비치서류 = 하도급 현황, 인력장비 투입현황, 작업계획서, 안전관리비 사용실적

공사표지판 설치 : 성실/책임시공 안내표지판, 안전표지판, 불법하도급 행위신고 표지판

시공감리	공사업자에 대한 지시 : 감리원이 발주자에게 시공기술자 실정보고(교체요구), 서면이 원칙

감리원의 공사중지 명령

① 재시공 : 품질 미흡, 위해 우려, 감리원의 승인없이 후속공정 진행, 관계규정 부적합

② 부분중지 : 중대위험, 하자예상, 동일공정의 시정지시(3회이상)-경고(2회이상) 불이행

③ 전면중지 : 고의지연, 부실예상, 부분중지 불이행, 천재지변

환경관리 : 감리원은 공사업자에게 환경관리책임자(+환경관리자/담당자)를 지정하도록 요구

기성.준공검사 : 감리업자는 검사자를 3일이내에 임명,

검사자는 8일이내 검사완료 후 3일이내에 보고 (불합격은 지체없이 보고) = 총14일 소요

사용 전 검사 (전체공사가 완료되었을 때 실시)

용량	10kW 이하	10~1000kW 이하	1000kW 초과
작업	사용전 점검	사용전 검사
안전관리자	미선임	대행업체 대행 가능	상주 안전관리자

※ 250kW 이하는 개인 대행 가능

감리 관련 기간모음

착공감리	공사업자	하도급 계약 통지서에 관한 적정성 여부	감리원	검토후 7일 이내에 보고		발주자
		+ 착공신고서		+ 착수신고서
	※ 착공신고서 : 공사예정표, 공사도급계약서 및 산출내역서, 시공관리책임관리자 지정통지서, 품질/안전관리 계획서 ※ 착수신고서 : 감리업무 수행계획서, 감리비 산출내역서, 상주/비상주감리원 배치계획서 및 경력확인서, 조직구성도
시공감리	책임감리원	<감리 결과보고> 분기보고서 제출 (매분기말 다음달 5일이내)				발주자
		최종감리보고서 제출 (감리 종료후 14일이내)
	공사업자	<중요기술 변경요청> 검토의견서 제출 ※ 전문성이 요구되는 경우	감리원	7일이내 검토의견서 제출 ※ +비상주감리원(14일이내)		발주자
		공정관리계획서 (공사시작일부터 30일이내)		14일이내 승인 (수정은 7일)
		물가변동으로 인한 계약금액 조정신청서 (늦어도 준공예정일 45일전 제출)		14일이내 검토
	공사업자	환경영향평가 보고서 및 협의내용 제출	감리원	조사만료 30일이내 or 다음해 1월31일까지 검토		지방환경청장 및 승인기관의 장
	공사업자	시공계획서 제출(공사시작일부터 30일이내) - 7일이내 승인(변경시공계획서는 5일)				감리원
		사전에 시공상세도 제출 (작성자,검토자,확인자 서명 필요) - 7일이내 승인
		주요기자재 공급원(기자재 반입 7일전까지) - 7일이내 승인
		월간 상세계획서(작업착수 7일전), 주간 상세계획서(작업착수 4일전)
	감리원	부진공정 만회 대책 및 만회공정표 요구				공사업자
		※ 계획 대비 월간 공정실적이 10%이상 지연시 or 누계 공정실적이 5%이상 지연시
준공검사	공사업자	시운전 계획 수립 (시운전 30일 전)	감리원		20일이내 검토 및 승인	발주자

# 점검. 안전관리

STC 표준 시험 조건 : 분광분포 AM1.5(41.8°), 방사조도 1000W/m2, 모듈표면온도 25℃

NOCT 공칭 태양전지 동작온도 : 방사조도 800W/m2, 주변온도 20℃, 풍속 1m/s, 모듈 후면개방

※ 모듈표면온도 변환식 = 주변온도 + (NOCT-20)÷800*기준일사강도

안전점검의 종류 : 특별점검, 수시점검, 정기점검(100kW이상은 격월, 3kW이하는 미만은 안함), 임시점검

※ 정기검사는 자가용,사업용 발전설비에 한해 4년마다 실시

안전관리 예방업무 : 시설물 및 작업장 위험 방지, 안전교육 및 훈련, 소화 및 피난 훈련

안전 장치 및 보호구(안전모,안전대,안전화,안전허리띠)-소화설비 점검

인버터의 육안 점검 항목 : 외함의 부식 및 파손, 배선의 구성, 단자대 나사풀림, 접지단자와의 접속, 취부

어레이의 육안 점검 항목 : 표면의 오염 및 파손, 프레임 파손 및 변형, 가대의 부식 및 녹 발생,

가대 고정, 가대 접지, 지붕재 파손, 코킹 등

접속함의 점검항목 및 점검요령

① 방수처리 : 전선 인입구 실리콘 처리

② 배선의 극성 : 전지~배선간의 극성 확인

③ 절연저항 0.2MΩ, 1MΩ

계통 연계운전시의 상시전압 변동율 및 순시전압 변동율의 제한

<저압> 상시 전압변동율은 3%이하, 순시 전압변동율은 4%이하

<특고압> 상시 및 순시 전압변동율은 2%이하

방화구획 관통부의 처리 (관통부분에서 다른 설비로 불길이 번지는 것을 방지)

: 난연성, 내화성, 내열성, 개구부 크기에 따라 암면+철판,모르타르,내화칸막이,씰재 등을 시공

비정상 전압에 대한 분산형전원 분리시간 = 0.16~2초

비정상 주파수에 대한 분산형전원 분리시간 = 0.16초 ⇨ 5분간 정상 유지시 재병입(Reconnection)

전기품질의 검토항목

직류분 유입제한 0.5%이하, 역률 90%이상, 플리커(전압요동)방지, 전체고조파 왜형률 5% 이하.

역률 Power Factor = [eqn: {유효전력} over {피상전력}] : 교류에서 발생, 시간적 위상차, 전력손실발생, 콘덴서의 병렬설치로 개선

수용가의 공통접속점에서의 지상역률 90%이상,  역조류가 없는 경우 역률 100%운전.

발전설비의 종합 역률은 지상역률 95%이상

# 측정

태양광발전시스템에서 여러 개의 스트링이 있는 경우 접속함에서 개방전압 측정결과 평가방법을 쓰시오.

(= 모듈 시운전시, 측정 전압의 합격기준은?)

각 스트링의 전압차가 모듈 1매분 개방전압의 1/2보다 적은 것을 목표로 한다.

ex> 개방 전압 12V, 모듈 매수 20장 ⇨ 240-6=234V 이상일 경우 합격

개방전압 측정의 목적 : 동작불량 스트링/태양전지 검출, 직렬접속선 결선 누락 확인

어레이의 개방전압 측정방법을 쓰시오.

※ 개방전압 측정시 주의사항 : 태양전지 어레이 표면 청소 후, 안정된 일사강도가 얻어질 때,

맑은때 정오를 전후하여 1시간내에 실시, 비오는 날에는 미소전압 발생에 주의

① 접속함의 출력측 개폐기 (=주개폐기) OFF   ② 모든 스트링의 단자스위치 (=MCCB) OFF

③ 측정할 스트링의 단자스위치만 ON하여 직류전압계로 P-N단자간의 전압 측정

태양전지 회로의 절연저항(+단락전류) 측정방법을 쓰시오.

※ 단락전류는 일사강도에 의해 큰폭으로 변화하므로 동일 회로간의 비교로 판단해야함

PV (Bypass)		+-클립		MCCB				주개폐기
				단락개폐기
					L
			E
접지				절연저항계

① 주개폐기 OFF   ② 단락용 개폐기 OFF   ③ 전체 스트링의 MCCB OFF

④ 단락용 개폐기의 1차측 (+)(-)의 클립을 태양전지측 역류방지 다이오드와

MCCB 또는 퓨즈 사이에 각각 접속   ⑤ 접속후 측정할 스트링의 MCCB 또는 퓨즈를 ON

⑥ 단락용 개폐기 ON   ⑦ 절연저항계의 E측을 접지단자에, L측을 단락용 개폐기의 2차측에

접속하고 절연저항계를 투입하여 저항값을 측정

⑧ 측정 종류후 단락용 개폐기 OFF하고, MCCB 또는 퓨즈 OFF한 후, 스트링의 클립 제거

인버터 회로의 절연저항 측정방법을 쓰시오.

PV				접속함	입력회로		인버터	출력회로		분전함
		E
접지						L	절연저항계	L

① 입력회로

접속함OFF ⇨ 분기차단기OFF ⇨ 입출력단자 각각 단락 ⇨ 직류단자와 대지간의 절연저항 측정

② 출력회로

접속함OFF ⇨ 분기차단기OFF ⇨ 입출력단자 각각 단락 ⇨ 교류단자와 대지간의 절연저항 측정